## ISI KAYBI
TP | pencere tek camlı |  | 1 | [11 empty] | -25 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | Bina Yüksekliği (m) | 5-10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45-50
ÇP | pencere çift camlı | [13 empty] | -24 | [6 empty] | 1
ATP | pencere ahşap çerçeveli tek camlı |  |  |  | simge | EK III | sayfa | [7 empty] | -23 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | E | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2
MÇP | pencere metal çerçeveli çift camlı |  |  |  | ToC | 3 | 256 | [7 empty] | -22 | [6 empty] | 3 |  | H | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45
AP | aydınlık tek camlı basit |  |  |  | U | 4c | 257 | [7 empty] | -21 | [6 empty] | 4 |  | E | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2
AÇ | aydınlık çift camlı |  |  |  | ω | 11 | 259 | [7 empty] | -20 | [6 empty] | 5
DK | kapı dış |  |  |  | R | 12 | 259 | [7 empty] | -19 | [6 empty] | 6
ADK | kapı dış ahşap |  |  |  | n | 15 | 260 | [7 empty] | -18 | [6 empty] | 7
CDK | kapı dış camlı | [13 empty] | -17 | [6 empty] | 8
BK | kapı balkon | [13 empty] | -16 | [6 empty] | 9
ABK | kapı balkon ahşap | [13 empty] | -15 | [6 empty] | 10
MBK | kapı balkon metal | [13 empty] | -14 | [6 empty] | 11
İK | kapı iç | [13 empty] | -13 | [6 empty] | 12
AİK | kapı iç ahşap | [13 empty] | -12 | [6 empty] | 13
MİK | kapı iç metal | [13 empty] | -11 | [6 empty] | 14
Dö | döşeme | [13 empty] | -10 | [6 empty] | 15
Ta | tavan | [13 empty] | -9 | [6 empty] | 16
DD | duvar dış | [13 empty] | -8 | [6 empty] | 17
İD | duvar iç | [13 empty] | -7 | [6 empty] | 18
DD-15 | duvar dış 25 cm kalınlıklı | [13 empty] | -6 | [6 empty] | 19
İD-25 | duvar iç 15 cm kalınlıklı | [13 empty] | -5 | [6 empty] | 20
Ç | çatı | [13 empty] | -4 | [6 empty] | 21
D | DOĞU | 0 | 2 | [11 empty] | -3 | [6 empty] | 22
B | BATI | 0 | [12 empty] | -2 | [6 empty] | 23
K | KUZEY | 5 | [12 empty] | -1 | [6 empty] | 24
G | GÜNEY | -5 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 25
GB | GÜNEYBATI | -5 | [12 empty] | 1 | [6 empty] | 26
KB | KUZEYBATI | 5 | [12 empty] | 2 | [6 empty] | 27 |  |  | 12: Bina Toplam Kat Adedi | Zw %
KD | KUZEYDOĞU | 5 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 28 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
GD | GÜNEYDOĞU | -5 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 29 |  | 0 | 1 | 2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 4.3.2.1 | 5.4.3.2.1 | 0
[15 empty] | 5 | [6 empty] | 30 |  | 5 |  |  |  | 4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 7.6.5 | 8.7.6 | 5%
ANTRE | 15 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 6 | [6 empty] | 31 |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 7 | 8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 10.9.8 | 11.10.9 | 10%
GİRİŞ | 15 | [13 empty] | 7 | [6 empty] | 32 |  | 15 | [6 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11.10 | 12.11.10 | 13.12.11 | 14.13.12 | 15%
DÜKKAN | 20 | [13 empty] | 8 | [6 empty] | 33 |  | 20 | [10 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20%
MUTFAK | 20 | [13 empty] | 9 | [6 empty] | 34 | [5 empty] | ZW % - yükseklik zammı
SALON | 20 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | 35
ODA | 20 | [13 empty] | 11 | [6 empty] | 36 |  | ZW | Z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
SOYUNMA ODASI | 20 | [13 empty] | 12 | [6 empty] | 37 |  | H | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45
YATAK ODASI | 20 | [13 empty] | 13 | [6 empty] | 38 |  | Z | bar: 0 to 15 45
BANYO | 24 | [13 empty] | 14 | [6 empty] | 39 |  | 1 | bar: 1 3 to 15 45
DUŞ | 24 | [13 empty] | 15 | [6 empty] | 40 |  | 2 | bar: 2 6 to 15 45
[15 empty] | 16 | [6 empty] | 41 |  | 3 | bar: 3 9 to 15 45
[15 empty] | 17 | [6 empty] | 42 |  | 4 | bar: 4 12 to 15 45
[15 empty] | 18 | [6 empty] | 43 |  | 5 | [5 empty] | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0%
[15 empty] | 19 | [6 empty] | 44 |  | 6 | [6 empty] | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
Dz = Qo Atop (Ti − Td ) (kcal/m2h°C veya W/m2K) | [5 empty] | 4 | [8 empty] | 20 | [6 empty] | 45 |  | 7 | 7 21: 15%; 8 24: 10%; 9 27: 10%; 10 30: 10%; 11 33: 10%; 12 36: 10%; 13 39: 10%; 14 42: 5%; 15 45: 5%
[8 empty] | Qo : artırımsız ısı ihtiyacı W. | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 46 |  | 8 | 8 24: 15%; 9 27: 10%; 10 30: 10%; 11 33: 10%; 12 36: 10%; 13 39: 10%; 14 42: 10%; 15 45: 5%
ZD % | [7 empty] | Atop : hacmin yüzey alanı m2 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 47 |  | 9 | 9 27: 15%; 10 30: 10%; 11 33: 10%; 12 36: 10%; 13 39: 10%; 14 42: 10%; 15 45: 10%
işletme Durumu | Dz | [13 empty] | 23 | [6 empty] | 48 |  | 10 | 10 30: 15%; 11 33: 15%; 12 36: 15%; 13 39: 15%; 14 42: 10%; 15 45: 10%
| 0,1 – 0,29 | 0,30 – 0,69 | 0,70 – 1,49 | ≥1,5 | [10 empty] | 24 | [6 empty] | 49 |  | 11 | 11 33: 20%; 12 36: 15%; 13 39: 15%; 14 42: 15%; 15 45: 10%
| % ZD | [13 empty] | 25 | [6 empty] | 50 |  | 12 | 12 36: 20%; 13 39: 15%; 14 42: 15%; 15 45: 15%
I. şletme | 7 | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | 26 | [6 empty] | 51 |  | 13 | 13 39: 20%; 14 42: 15%; 15 45: 15%
II. şletme | 20 | 15 | 15 | 15 | [10 empty] | 27 | [6 empty] | 52 |  | 14 | 14 42: 20%; 15 45: 15%
III. şletme | 30 | 25 | 25 | 15 | [17 empty] | 53 |  | 15 | 15 45: 20%
I. işletme konut gibi sürekli işletmedir | [21 empty] | 54
II. 10 saat kesintili işletmedir okul,büro,iş yeri gibi | [21 empty] | 55
III. 14 saat kesintili cami, spor salonu gibi | [21 empty] | 56
ZW % | [13 empty] | 5 | [7 empty] | 57
Bina Toplam Kat Adedi | [11 empty] | Zw % | [9 empty] | 58
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | [10 empty] | 59
3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 3.2.1 | 4.3.2.1 | 5.4.3.2.1 | 0% | [9 empty] | 60
4 | 4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 6.5.4 | 7.6.5 | 8.7.6 | 5% | [9 empty] | 61
| 5 | 6 | 6 | 7.6 | 8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 9.8.7 | 10.9.8 | 11.10.9 | 10% | [9 empty] | 62
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11.1 | 12.11.10 | 13.12.11 | 14.13.12 | 15% | [9 empty] | 63
[7 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20% | [9 empty] | 64
65
ZH % | [6 empty] | 14: 6
YÖN | G | GB | B | KB | K | KD | D | GD
% ZH | -5 | -5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | -5
QS = (Σ a.L).R.H.∆T.Ze.E (kcal/h) |  | L : fuga uzunluğıdur ve mimariden bulunamıyorsa; L = ω*A formülünden hesaplanır
A : dış pencere ve kapıların toplam yüzey alanı olup pencere malzemesi baz alınır
Hava sızdırma - Oda durum katsayısı (a) |  |  |  | 7 |  |  | ω = L / A ; | L = ω*A
Malzeme | Pencere veya kapı şekli | a
ZH % YÖN: Ahşap ve Plastik çerçeve; ZH % G: Tek pencere; ZH % GB: 3; ZH % K: 1.2; ZH % D: Yüksekliğe bağlı olarak ω değerleri | [15 empty] | 0 |  |  | 300
ZH % G: Çift camlı pencere; ZH % GB: 2.5; ZH % K: 1.5; ZH % D: Yapının Şekli; ZH % GD: Pencere veya kapının yüksekliği -h- (m) | ω ara değerler için enterpolasyon yapılır | [14 empty] | 1 |  |  | 400
ZH % G: Sızdırmaz tek veya çift camlı pencere; ZH % GB: 2; ZH % K: 2; ZH % D: Muhtelif çok kanatlı pencereler; ZH % GD: 0.5 | 7.2 | [14 empty] | 2 |  |  | 500
ZH % YÖN: Çelik veya metal çerçeve; ZH % G: Tek pencere; ZH % GB: 1.5; ZH % K: 2.5; ZH % GD: 0.63 | 6.2 | [14 empty] | 3 |  |  | 600
ZH % G: Çift camlı pencere; ZH % GB: 1.5; ZH % K: 3; ZH % GD: 0.75 | 5.3 | [14 empty] | 4 |  |  | 700
ZH % G: Sızdırmaz tek veya çift camlı pencere; ZH % GB: 1.2; ZH % K: 15; ZH % GD: 0.88 | 4.9 | [14 empty] | 5 |  |  | 800
ZH % YÖN: İç kapılar; ZH % G: Eşiksiz kapılar; ZH % GB: 40; ZH % K: 40; ZH % GD: 1 | 4.5 | [14 empty] | 6 |  |  | 900
ZH % G: Eşikli kapılar; ZH % GB: 15; ZH % GD: 1.25 | 4.1 | [14 empty] | 7
ZH % YÖN: Dış kapılar aynen pencere gibi hesaplanır.; ZH % GD: 1.5 | 3.7 | [14 empty] | 8 |  |  |  | metre |  |  |  | E
ZH % GD: 2 | 3.3 | [14 empty] | 9 | [6 empty] | 5-10 | 1
ZH % GD: 2.5 | 3 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 15 | 1.2
R | Normal boyutlarda pencere ve kapıları olan odalar için |  | 0.9 |  | 8 |  | iki kanatlı kapı | 2.5 | 3.3 | [14 empty] | 11 | [6 empty] | 20 | 1.4
ZH % G: Büyük pencereleri, bir tek iç kapısı olan odalar için ise; ZH % B: 0.7; ZH % D: Tek kanatlı kapı; ZH % GD: 2.1 | 2.6 | [14 empty] | 12 | [6 empty] | 25 | 1.5
[24 empty] | 13 | [6 empty] | 30 | 1.6
[24 empty] | 14 | [6 empty] | 35 | 1.7
ZH % YÖN: Bina Durum Katsayısı (H); ZH % K: 9 | [15 empty] | 15 | [6 empty] | 40 | 1.9
ZH % YÖN: Bölgenin durumu; ZH % G: Binanın durumu; ZH % GB: H kat sayısı; ZH % KD: 0.28 | [22 empty] | 45-50 | 2
ZH % GB: Bitişik Nizam; ZH % B: Ayrık Nizam; ZH % KD: 0.39 | [22 empty] | 55 | 2.1
ZH % YÖN: Normal bölge; ZH % G: Mahfuz; ZH % GB: 0.28; ZH % B: 0.39; ZH % KD: 0.48 | [22 empty] | 60 | 2.2
ZH % G: Serbest; ZH % GB: 0.48; ZH % B: 0.67; ZH % KD: 0.67 | [22 empty] | 65 | 2.3
ZH % G: Çok Serbest; ZH % GB: 0.7; ZH % B: 0.97; ZH % KD: 0.7 | [22 empty] | 70-75 | 2.4
ZH % YÖN: Rüzgârlı bölge; ZH % G: Mahfuz; ZH % GB: 0.48; ZH % B: 0.67; ZH % KD: 0.95 | [22 empty] | 80 | 2.5
ZH % G: Serbest; ZH % GB: 0.7; ZH % B: 0.97; ZH % KD: 0.97 | [22 empty] | 85 | 2.6
ZH % G: Çok Serbest; ZH % GB: 0.95; ZH % B: 1.31 | [22 empty] | 90-95 | 2.7
[31 empty] | 100 | 2.8
Ze:Her iki dış duvarında kapı-pencere olan oda için |  | 1.2 | 1 | diğer |  | 10 |  | 1,2 diğer oda 1
ZH % YÖN: Bina durum katsayısı için düzeltme faktörü (E) | [8 empty] | 11
Bina Yüksekliği (m) | 5-10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45-50 | 55 | 60 | 65 | 70-75 | 80 | 85 | 90-95 | 100
E | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8
qs = n cp V ∆T / 3600 dış kapısı dış ortama direkt açılan yerlerde hava değişiminden olan ısı kaybı bu şekilde hesap edilir bu değer ile QS = (Σ a.L).R.H.∆T.Ze.E (kcal/h) den bulunan değer karşılaştırılıp büyük olan dikkate alınır
n : saatteki hava değişim katsayısı | 15 1.2: ek III-15 sayfa 260; 25 1.5: hacimdeki kapı ve pencerelerin durumu; 55 2.1: n (defa/h)
cp : 1300 J / m3 K | 25 1.5: dışa bakan yada açılan pencere ve dış kapı yok; 55 2.1: 0.75
V : ısı kaybı hesaplanan hacim m3 | 15 1.2: joule/saniye =watt; 25 1.5: pencere ve kapılar 1 duvarda; 55 2.1: 1
∆T : iç ve dış sıcaklıklar farkı | 25 1.5: pencere ve kapılar 2 duvarda; 55 2.1: 1.5
|  |  |  | pencere ve kapılar 3 yada 4 duvarda |  |  |  |  | 2
|  |  |  | mağazalar |  |  |  |  | 2
Suyun kinematik viskozitesi
Suyun Sıcaklığı (°C) | 5-10 1: Kinematik Viskozite ( x 10-6 m2/s); 20 1.4: petek; 25 1.5: verim
0 | 5-10 1: 1.77; 20 1.4: 300
4 | 5-10 1: 1.57; 20 1.4: 400
10 | 5-10 1: 1.31; 20 1.4: 500
20 | 5-10 1: 1.01; 20 1.4: 600
30 | 5-10 1: 0.83; 20 1.4: 700
40 | 5-10 1: 0.66; 20 1.4: 800
50 | 5-10 1: 0.55; 20 1.4: 900
60 | 5-10 1: 0.46
80 | 5-10 1: 0.37
100 | 5-10 1: 0.29
BORU ÇAPI HESAP TABLOLARI
ξ Değerleri
Tesisat elemanı ismi | 5-10 1: ξ Değeri
Kazan veya Radyatör Giriş Çıkışı | 5-10 1: 3
Kollektör giriş veya çıkışı | 5-10 1: 0.5
Pantolon Parçası | 5-10 1: 1.6
S Parçası | 5-10 1: 0.5
Çift Dirsek (geniş) | bar: 5-10 1
Çift Dirsek (dar) | 5-10 1: 2
T Birleşme | bar: 5-10 1
T Ayrılma | 5-10 1: 1.5
T Karşıt Akım | 5-10 1: 3
T Geçiş (Ayrılma) | 5-10 1: 0.5
T Giriş (Ayrılma) | bar: 5-10 1
Boru Çapı | 5-10 1: ½”; 15 1.2: ¾”; 20 1.4: 1”; 25 1.5: 1 ¼”; 30 1.6: 1 ½”; 35 1.7: 2”
Deve Boynu 90° | 5-10 1: 1.5; 15 1.2: 1.1; 20 1.4: 0.9; 25 1.5: 0.5; 30 1.6: 0.4; 35 1.7: 0.5
Dirsek | 5-10 1: 2; 15 1.2: 1.7; 20 1.4: 1.3; 25 1.5: 1.1; 30 1.6: 1; 35 1.7: 0.5
Şiber Vana | 5-10 1: 1.1; 15 1.2: 0.6; 20 1.4: 0.5; 25 1.5: 0.4; 30 1.6: 0.3; 35 1.7: 0.3
Kolon Vanası | 5-10 1: 17; 15 1.2: 13; 20 1.4: 12; 25 1.5: 10; 30 1.6: 8; 35 1.7: 7
Kolon Vanası (Eğik) | 5-10 1: 3; 15 1.2: 3; 20 1.4: 3; 25 1.5: 2.5; 30 1.6: 2.5; 35 1.7: 2.5
Radyatör Ventili (Düz) | 5-10 1: 6.5; 15 1.2: 6; 20 1.4: 6; 25 1.5: 5; 30 1.6: ---; 35 1.7: ---
Radyatör Ventili (Köşeli) | 5-10 1: 5; 15 1.2: 3; 20 1.4: 2; 25 1.5: 2; 30 1.6: ---; 35 1.7: ---
Daire sayısına göre eş zaman faktörü seçimi
Daire Sayısı | n | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20
Eş Zaman Faktör | φ | 1.15 | 0.86 | 0.65 | 0.56 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.4
Daire Sayısı | n | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200
Eş Zaman Faktör | φ | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25
Menfez ızgara katsayısı
Menfez Tipi | 5-10 1: Menfez ızgara katsayısı (j)
Izgarasız | bar: 5-10 1
Izgaralı | 5-10 1: 1.2
Menfezin geometrisine bağlı katsayı
Menfez Geometrisi | bar: 5-10 1
Uzun kenarı, kısa kenarının 1,5 katından fazla olmayan dikdörtgen | bar: 5-10 1
Uzun kenarı, kısa kenarının 5 katına kadar olan dikdörtgen | 5-10 1: 1.1
Uzun kenarı, kısa kenarının 10 katına kadar olan dikdörtgen | 5-10 1: 1.25
Dairesel | bar: 5-10 1
Izgaralı | 5-10 1: 1.2
Z | 15 1.2: 1; 25 1.5: KULUÇKA; 60 2.2: 1; 65 2.3: Z-1; 70-75 2.4: SALON |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -5 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEYBATI |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: B01; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-1; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 60; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 252 |  |  | 52.02 |  |  | 199.98 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 3525.6474 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 3596.1603 | 3099.8902
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 10 |  | 40.5 | [5 empty] | 40.5 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 3653.1 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 3726.162 | 3211.9516
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.2; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 11.52 | [5 empty] | 11.52 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 1653.12 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 1686.1824 | 1453.4892
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 25; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 105 |  |  | 14.04 |  |  | 90.96 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 636.72 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 649.4544 | 559.8297
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.9; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 14.04 | [5 empty] | 14.04 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 235.872 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 240.5894 | 207.3881
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 15; 90-95 2.7: 26 | 1 |  | 390 | [5 empty] | 390 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 15; 90-95 2.7: 26 | 1 |  | 390 | [5 empty] | 390 |  |  | 0.45 |  |  |  | 27 |  |  | 4738.5 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 4833.27 | 4166.2787
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 14731.8186 | 12698.8276
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 97.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 4033.6128 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 14731.8186 |  |  | + | 4033.6128 |  |  |  | = | 18765.4314 | 16175.8019
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 6 |  | ad. |  | 2.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 19440 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 19440 | Kcal/h
1 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 11.9821 |  | m |  | 12 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-1 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 6 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 14.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 22604.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 2; 25 1.5: KULUÇKA; 60 2.2: 2; 65 2.3: Z-2; 70-75 2.4: GİRİŞ |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -5 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: B02; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-2; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 12.3; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 51.66 |  |  | 15.84 |  |  | 35.82 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 250.74 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 255.7548 | 220.4606
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.4; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 15.84 | [5 empty] | 15.84 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 266.112 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 271.4342 | 233.9763
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.7; 90-95 2.7: 7.6 | 1 |  | 35.72 | [5 empty] | 35.72 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.7; 90-95 2.7: 7.6 | 1 |  | 35.72 | [5 empty] | 35.72 |  |  | 0.45 |  |  |  | 27 |  |  | 433.998 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 442.678 | 381.5884
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 969.867 | 836.0254
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 0 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 0 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 969.867 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 969.867 | 836.0254
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
2 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 0.61928 |  | m |  | 0.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-2 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 3; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 3; 65 2.3: Z-3; 70-75 2.4: BANYO |  |  |  | 24 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -5 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: B03; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-3; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 31.5 |  |  | 0 |  |  | 31.5 |  |  | 0.43 |  |  |  | 43 |  |  | 582.435 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 652.3272 | 562.306
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 12.3; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 51.66 |  |  | 6.48 |  |  | 45.18 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 406.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 455.4144 | 392.5672
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.8; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 6.48 | [5 empty] | 6.48 |  |  | 2.4 |  |  |  | 9 |  |  | 139.968 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 156.7642 | 135.1307
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 3.55 | 1 |  | 26.625 | [5 empty] | 26.625 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2 |  |  | 15.975 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 17.892 | 15.4229
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 3.55 | 1 |  | 26.625 | [5 empty] | 26.625 |  |  | 0.45 |  |  |  | 29 |  |  | 347.4563 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 389.151 | 335.4482
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1671.5488 | 1440.875
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 0 |  | x | 43 |  | x | 1.5 | = | 0 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1671.5488 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 1671.5488 | 1440.875
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.1 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1485 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1485 | Kcal/h
3 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.0673 |  | m |  | 1.1 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-3 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.1 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 1726.7442 | Watt/h
Z | 15 1.2: 4; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 4; 65 2.3: Z-4; 70-75 2.4: DUŞ |  |  |  | 24 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -5 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: B04; 25 1.5: B05; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-4; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.1; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 4.62 |  |  | 0 |  |  | 4.62 |  |  | 0.43 |  |  |  | 43 |  |  | 85.4238 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 95.6747 | 82.4716
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 10 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 43 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 10.92 |  |  | 1.76 |  |  | 9.16 |  |  | 1 |  |  |  | 9 |  |  | 82.44 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 92.3328 | 79.5909
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0.8; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 1.76 | [5 empty] | 1.76 |  |  | 2.4 |  |  |  | 9 |  |  | 38.016 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 42.5779 | 36.7022
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.1; 90-95 2.7: 1.5 | 1 |  | 1.65 | [5 empty] | 1.65 |  |  | 0.3 |  |  |  | 2 |  |  | 0.99 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1.1088 | 0.95579
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.1; 90-95 2.7: 1.5 | 1 |  | 1.65 | [5 empty] | 1.65 |  |  | 0.45 |  |  |  | 29 |  |  | 21.5325 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 24.1164 | 20.7883
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 255.8106 | 220.5087
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 0 |  | x | 43 |  | x | 1.5 | = | 0 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 255.8106 |  |  | + | 0 |  |  |  | = | 255.8106 | 220.5087
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 0.2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 270 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 270 | Kcal/h
4 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 0.16334 |  | m |  | 0.2 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-4 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 0.2 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 313.9535 | Watt/h
Z | 15 1.2: 5; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 5; 65 2.3: Z-5; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z01; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-5; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 8.1 |  |  | 33.9 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 597.657 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 669.3758 | 577.002
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.3; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.06 |  |  | 2.2 |  |  | 15.86 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 111.02 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 124.3424 | 107.1831
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1914.6411 | 1650.4206
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1914.6411 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2608.9515 | 2248.9162
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
5 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.6659 |  | m |  | 1.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-5 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 6; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 6; 65 2.3: Z-6; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z02; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-6; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.3; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.06 |  |  | 2.2 |  |  | 15.86 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 111.02 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 124.3424 | 107.1831
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1400.4657 | 1207.2014
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1400.4657 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2094.7761 | 1805.697
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
6 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3376 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-6 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 7; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 7; 65 2.3: Z-7; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z03; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-7; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.3; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.06 |  |  | 2.2 |  |  | 15.86 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 111.02 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 124.3424 | 107.1831
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1400.4657 | 1207.2014
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1400.4657 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2094.7761 | 1805.697
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
7 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3376 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-7 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 8; 25 1.5: İDARİ; 60 2.2: 8; 65 2.3: Z-8; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z04; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-8; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.55; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.31 |  |  | 8.1 |  |  | 15.21 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 268.1523 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 300.3306 | 258.885
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.1; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 34.02 |  |  | 2.2 |  |  | 31.82 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 222.74 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 249.4688 | 215.0421
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1670.7223 | 1440.1626
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1670.7223 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2365.0327 | 2038.6581
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
8 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5101 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-8 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 9; 25 1.5: GÜVENLİK; 60 2.2: 9; 65 2.3: Z-9; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z05; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-9; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.55; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.31 |  |  | 8.1 |  |  | 15.21 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 268.1523 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 300.3306 | 258.885
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.1; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 34.02 |  |  | 2.2 |  |  | 31.82 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 222.74 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 249.4688 | 215.0421
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1670.7223 | 1440.1626
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1670.7223 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2365.0327 | 2038.6581
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
9 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5101 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-9 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 10; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 10; 65 2.3: Z-10; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z06; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-10; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1384.0017 | 1193.0095
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1384.0017 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2078.3121 | 1791.505
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
10 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.327 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-10 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 11; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 11; 65 2.3: Z-11; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z07; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-11; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1384.0017 | 1193.0095
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1384.0017 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2078.3121 | 1791.505
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
11 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.327 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-11 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 12; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 12; 65 2.3: Z-12; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z08; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-12; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 8.1 |  |  | 33.9 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 597.657 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 669.3758 | 577.002
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 261.2333 | 225.1831
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1898.1771 | 1636.2287
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1898.1771 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2592.4875 | 2234.7242
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
12 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.6554 |  | m |  | 1.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-12 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 13; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 13; 65 2.3: Z-13; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z09; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-13; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 227.501 | 196.1059
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 38.64 |  |  | 2.2 |  |  | 36.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 255.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 272.9356 | 235.2705
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 244.53 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 261.6471 | 225.5398
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1583.3943 | 1364.8859
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1583.3943 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2277.7047 | 1963.3815
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
13 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4544 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-13 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 14; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 14; 65 2.3: Z-14; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z10; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-14; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 227.501 | 196.1059
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 38.64 |  |  | 2.2 |  |  | 36.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 255.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 272.9356 | 235.2705
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 244.53 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 261.6471 | 225.5398
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1583.3943 | 1364.8859
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1583.3943 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2277.7047 | 1963.3815
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
14 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4544 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-14 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
Z | 15 1.2: 15; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 15; 65 2.3: Z-15; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z11; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-15; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 751.038 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 766.0588 | 660.3427
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1461.24 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 1490.4648 | 1284.7807
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 32.76 |  |  | 2.2 |  |  | 30.56 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 213.92 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 218.1984 | 188.087
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 478.764 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 488.3393 | 420.9485
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 3000.7604 | 2586.6555
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 1388.6208 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 3000.7604 |  |  | + | 1388.6208 |  |  |  | = | 4389.3812 | 3783.6466
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4590 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4590 | Kcal/h
15 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.8027 |  | m |  | 2.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-15 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 5337.2093 | Watt/h
Z | 15 1.2: 16; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 16; 65 2.3: Z-16; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z12; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-16; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 237.9089 | 205.0775
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1260.4301 | 1086.4908
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1260.4301 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1954.7405 | 1684.9863
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
16 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2481 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-16 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 17; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 17; 65 2.3: Z-17; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z13; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-17; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 237.9089 | 205.0775
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1260.4301 | 1086.4908
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1260.4301 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1954.7405 | 1684.9863
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
17 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2481 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-17 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 18; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 18; 65 2.3: Z-18; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z14; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-18; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 237.9089 | 205.0775
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1446.3557 | 1246.7586
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1446.3557 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2140.6661 | 1845.2542
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
18 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3669 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-18 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 19; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 19; 65 2.3: Z-19; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z15; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-19; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 237.9089 | 205.0775
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1446.3557 | 1246.7586
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1446.3557 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2140.6661 | 1845.2542
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
19 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3669 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-19 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 20; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 20; 65 2.3: Z-20; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z16; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-20; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 233.244 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 237.9089 | 205.0775
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1260.4301 | 1086.4908
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1260.4301 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1954.7405 | 1684.9863
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
20 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2481 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-20 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
Z | 15 1.2: 21; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 21; 65 2.3: Z-21; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 20 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 20 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 20
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z17; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-21; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 39 |  |  | 714.402 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 800.1302 | 689.7123
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 39 |  |  | 1389.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1556.7552 | 1341.923
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 39 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 68.8 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 77.056 | 66.4223
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5 |  |  | 26.4 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 29.568 | 25.4876
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2463.5094 | 2123.5451
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 39 |  | x | 1.5 | = | 1320.8832 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2463.5094 |  |  | + | 1320.8832 |  |  |  | = | 3784.3926 | 3262.1465
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4590 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4590 | Kcal/h
21 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.4164 |  | m |  | 2.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-21 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 5337.2093 | Watt/h
Z | 15 1.2: 22; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 22; 65 2.3: Z-22; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z18; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-22; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 238.1319 | 205.2697
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 17.64 |  |  | 2.2 |  |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 108.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 121.0496 | 104.3448
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 244.53 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 273.8736 | 236.079
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1492.7447 | 1286.746
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1492.7447 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2187.0551 | 1885.2415
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
22 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3965 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-22 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
Z | 15 1.2: 23; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 23; 65 2.3: Z-23; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z19; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-23; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 238.1319 | 205.2697
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 17.64 |  |  | 2.2 |  |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 108.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 121.0496 | 104.3448
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 22 |  |  | 244.53 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 273.8736 | 236.079
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1492.7447 | 1286.746
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1492.7447 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2187.0551 | 1885.2415
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
23 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3965 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
Z-23 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
Z | 15 1.2: 24; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 24; 65 2.3: Z-24; 70-75 2.4: ANTRE |  |  |  | 15 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 0 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 15
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: Z20; 45-50 2: ←; 55 2.1: Z-24; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 16.7; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 70.14 |  |  | 27.55 |  |  | 42.59 |  |  | 0.43 |  |  |  | 34 |  |  | 622.6658 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 697.3857 | 601.1465
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 2 |  | 11.56 | [5 empty] | 11.56 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34 |  |  | 864.688 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 968.4506 | 834.8044
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.1; 90-95 2.7: 3.9 | 1 |  | 15.99 | [5 empty] | 15.99 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34 |  |  | 1196.052 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1339.5782 | 1154.7164
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 3 |  | 6.6 | [5 empty] | 6.6 |  |  | 3.4 |  |  |  | 34 |  |  | 762.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 854.5152 | 736.5921
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 33; 90-95 2.7: 10.5 | 1 |  | 346.5 | [5 empty] | 346.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 33; 90-95 2.7: 10.5 | 1 |  | 346.5 | [5 empty] | 346.5 |  |  | 0.45 |  |  |  | 15 |  |  | 2338.875 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2619.54 | 2258.0435
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 6479.4697 | 5585.3029
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 36.4 |  | x | 34 |  | x | 1.5 | = | 1247.5008 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 6479.4697 |  |  | + | 1247.5008 |  |  |  | = | 7726.9705 | 6660.6486
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 5400 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 9450 | Kcal/h
24 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.9338 |  | m |  | 5 |  |  | m |  |  |  | 3 |  | ad. |  | 1 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h
Z-24 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 5 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 10988.3721 | Watt/h
1 | 15 1.2: 25; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 25; 65 2.3: 1-25; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 101; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-25; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 751.038 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 841.1626 | 725.0821
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1461.24 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1636.5888 | 1410.7395
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 32.76 |  |  | 2.2 |  |  | 30.56 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 213.92 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 239.5904 | 206.5269
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 6.2; 90-95 2.7: 7.8 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 6.2; 90-95 2.7: 7.8 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2758.737 | 2378.0313
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 1388.6208 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2758.737 |  |  | + | 1388.6208 |  |  |  | = | 4147.3578 | 3575.0224
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
25 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.6482 |  | m |  | 2.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-25 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
1 | 15 1.2: 26; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 26; 65 2.3: 1-26; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 102; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-26; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1122.7684 | 967.8264
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1122.7684 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1817.0788 | 1566.3219
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
26 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.1602 |  | m |  | 1.2 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-26 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 27; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 27; 65 2.3: 1-27; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 103; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-27; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.1 |  |  | 8.1 |  |  | 15 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 264.45 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 296.184 | 255.3106
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1263.752 | 1089.3542
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1263.752 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1958.0624 | 1687.8498
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
27 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2503 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-27 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 28; 25 1.5: KÜTÜPHANE; 60 2.2: 28; 65 2.3: 1-28; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 15 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 104; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-28; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 31.5 |  |  | 20.25 |  |  | 11.25 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 198.3375 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 222.138 | 191.483
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 20.25 | [5 empty] | 20.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1826.55 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2045.736 | 1763.4244
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 31.5 |  |  | 16.74 |  |  | 14.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 103.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 115.7184 | 99.7493
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.65; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 16.74 | [5 empty] | 16.74 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 281.232 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 314.9798 | 271.5126
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.65 | 1 |  | 34.875 | [5 empty] | 34.875 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.65 | 1 |  | 34.875 | [5 empty] | 34.875 |  |  | 0.45 |  |  |  | 7 |  |  | 109.8563 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 123.039 | 106.0596
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2821.6112 | 2432.2289
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 20.4 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 843.0912 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2821.6112 |  |  | + | 843.0912 |  |  |  | = | 3664.7024 | 3158.9735
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
28 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.34 |  | m |  | 2.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-28 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
1 | 15 1.2: 29; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 29; 65 2.3: 1-29; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 105; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-29; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 10.8 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 190.404 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 213.2525 | 183.8236
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1180.8205 | 1017.8673
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1180.8205 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1875.1309 | 1616.3628
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
29 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.1973 |  | m |  | 1.2 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-29 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 30; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 30; 65 2.3: 1-30; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 106; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-30; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1122.7684 | 967.8264
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1122.7684 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1817.0788 | 1566.3219
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
30 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.1602 |  | m |  | 1.2 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-30 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 31; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 31; 65 2.3: 1-31; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 107; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-31; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 751.038 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 841.1626 | 725.0821
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1461.24 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1636.5888 | 1410.7395
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 32.76 |  |  | 2.2 |  |  | 30.56 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 213.92 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 239.5904 | 206.5269
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2758.737 | 2378.0313
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 1388.6208 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2758.737 |  |  | + | 1388.6208 |  |  |  | = | 4147.3578 | 3575.0224
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
31 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.6482 |  | m |  | 2.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-31 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
1 | 15 1.2: 32; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 32; 65 2.3: 1-32; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 108; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-32; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 227.501 | 196.1059
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 38.64 |  |  | 2.2 |  |  | 36.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 255.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 272.9356 | 235.2705
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1321.7472 | 1139.3461
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1321.7472 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2016.0576 | 1737.8417
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
32 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2873 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-32 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 33; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 33; 65 2.3: 1-33; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 109; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-33; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 227.501 | 196.1059
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 38.64 |  |  | 2.2 |  |  | 36.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 255.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 272.9356 | 235.2705
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1321.7472 | 1139.3461
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1321.7472 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2016.0576 | 1737.8417
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
33 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2873 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-33 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 34; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 34; 65 2.3: 1-34; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 110; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-34; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 751.038 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 766.0588 | 660.3427
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1461.24 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 1490.4648 | 1284.7807
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 32.76 |  |  | 2.2 |  |  | 30.56 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 213.92 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 218.1984 | 188.087
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2512.4212 | 2165.707
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 1388.6208 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2512.4212 |  |  | + | 1388.6208 |  |  |  | = | 3901.042 | 3362.6982
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
34 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.4909 |  | m |  | 2.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-34 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
1 | 15 1.2: 35; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 35; 65 2.3: 1-35; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 111; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-35; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1022.5212 | 881.4133
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1022.5212 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1716.8316 | 1479.9089
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
35 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.0962 |  | m |  | 1.1 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-35 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 36; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 36; 65 2.3: 1-36; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 112; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-36; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1022.5212 | 881.4133
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1022.5212 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1716.8316 | 1479.9089
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
36 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.0962 |  | m |  | 1.1 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-36 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 37; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 37; 65 2.3: 1-37; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 113; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-37; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1208.4468 | 1041.6812
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1208.4468 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1902.7572 | 1640.1767
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
37 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2149 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-37 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 38; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 38; 65 2.3: 1-38; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 114; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-38; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1208.4468 | 1041.6812
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1208.4468 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1902.7572 | 1640.1767
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
38 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2149 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-38 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 39; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 39; 65 2.3: 1-39; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 115; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-39; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 23.56 | [5 empty] | 23.56 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1022.5212 | 881.4133
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1022.5212 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1716.8316 | 1479.9089
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.4 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 1890 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 1890 | Kcal/h
39 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.0962 |  | m |  | 1.1 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-39 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.4 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2197.6744 | Watt/h
1 | 15 1.2: 40; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 40; 65 2.3: 1-40; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 116; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-40; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 14; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 58.8 |  |  | 16.2 |  |  | 42.6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 751.038 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 841.1626 | 725.0821
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 4 |  | 16.2 | [5 empty] | 16.2 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1461.24 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1636.5888 | 1410.7395
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.8; 90-95 2.7: 6.2 | 1 |  | 48.36 | [5 empty] | 48.36 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2627.025 | 2264.4955
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 33.6 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 1388.6208 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2627.025 |  |  | + | 1388.6208 |  |  |  | = | 4015.6458 | 3461.4866
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
40 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 2.5641 |  | m |  | 2.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-40 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
1 | 15 1.2: 41; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 41; 65 2.3: 1-41; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 117; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-41; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 238.1319 | 205.2697
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 17.64 |  |  | 2.2 |  |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 108.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 121.0496 | 104.3448
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1218.8711 | 1050.6669
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1218.8711 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1913.1815 | 1649.1625
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
41 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2216 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-41 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 42; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 42; 65 2.3: 1-42; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 118; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-42; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 20.16 |  |  | 8.1 |  |  | 12.06 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 212.6178 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 238.1319 | 205.2697
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 17.64 |  |  | 2.2 |  |  | 15.44 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 108.08 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 121.0496 | 104.3448
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 6.5 | 1 |  | 24.7 | [5 empty] | 24.7 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1218.8711 | 1050.6669
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1218.8711 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1913.1815 | 1649.1625
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2025 | Kcal/h
42 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2216 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
1-42 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2354.6512 | Watt/h
1 | 15 1.2: 43; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 43; 65 2.3: 1-43; 70-75 2.4: ANTRE |  |  |  | 15 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 15 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 15
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 119; 45-50 2: ←; 55 2.1: 1-43; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 16.7; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 70.14 |  |  | 27.55 |  |  | 42.59 |  |  | 0.43 |  |  |  | 34 |  |  | 622.6658 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 697.3857 | 601.1465
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 2 |  | 11.56 | [5 empty] | 11.56 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34 |  |  | 864.688 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 968.4506 | 834.8044
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.1; 90-95 2.7: 3.9 | 1 |  | 15.99 | [5 empty] | 15.99 |  |  | 2.2 |  |  |  | 34 |  |  | 1196.052 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1339.5782 | 1154.7164
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 3 |  | 6.6 | [5 empty] | 6.6 |  |  | 3.4 |  |  |  | 34 |  |  | 762.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 854.5152 | 736.5921
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 33; 90-95 2.7: 10.5 | 1 |  | 346.5 | [5 empty] | 346.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 33; 90-95 2.7: 10.5 | 1 |  | 346.5 | [5 empty] | 346.5 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 3859.9297 | 3327.2594
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 36.4 |  | x | 34 |  | x | 1.5 | = | 1247.5008 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 3859.9297 |  |  | + | 1247.5008 |  |  |  | = | 5107.4305 | 4402.6051
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 6210 | Kcal/h
43 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 3.2612 |  | m |  | 3.3 |  |  | m |  |  |  | 2 |  | ad. |  | 0.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h
1-43 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 4 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 4.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 7220.9302 | Watt/h
2 | 15 1.2: 44; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 44; 65 2.3: 2-44; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 201; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-44; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 15.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 63.84 |  |  | 27.135 |  |  | 36.705 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 647.1091 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 724.7622 | 624.7451
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 5 |  | 20.25 | [5 empty] | 20.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1826.55 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2045.736 | 1763.4244
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 2.2 |  |  | 14.6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 102.2 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 114.464 | 98.668
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 826.56 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 925.7472 | 797.9941
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 4547.6549 | 3920.0785
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 52.5 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2603.664 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 4547.6549 |  |  | + | 2603.664 |  |  |  | = | 7151.3189 | 6164.4369
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 3 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 6885 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 6885 | Kcal/h
44 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.5662 |  | m |  | 4.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-44 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 3 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 5.1 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 8005.814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 45; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 45; 65 2.3: 2-45; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 202; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-45; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1750.954 | 1509.3224
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1750.954 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2445.2644 | 2107.8179
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
45 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5613 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-45 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 46; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 46; 65 2.3: 2-46; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 203; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-46; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1750.954 | 1509.3224
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1750.954 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2445.2644 | 2107.8179
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
46 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5613 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-46 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 47; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 47; 65 2.3: 2-47; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 204; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-47; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 10.8 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 190.404 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 213.2525 | 183.8236
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1809.0061 | 1559.3632
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1809.0061 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2503.3165 | 2157.8588
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
47 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5984 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-47 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 48; 25 1.5: SOSYAL; 60 2.2: 48; 65 2.3: 2-48; 70-75 2.4: SALON |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 205; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-48; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 10.8 |  |  | 6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 105.78 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 118.4736 | 102.1242
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 10.8 | [5 empty] | 10.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 974.16 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1091.0592 | 940.493
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 31.5 |  |  | 16.74 |  |  | 14.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 103.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 115.7184 | 99.7493
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.65; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 16.74 | [5 empty] | 16.74 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 281.232 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 314.9798 | 271.5126
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 6.4 | 1 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 6.4 | 1 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1640.231 | 1413.8792
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 13.4 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 553.7952 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1640.231 |  |  | + | 553.7952 |  |  |  | = | 2194.0262 | 1891.2506
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 2 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 4050 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4050 | Kcal/h
48 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4009 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-48 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 4709.3023 | Watt/h
2 | 15 1.2: 49; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 49; 65 2.3: 2-49; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 206; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-49; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 10.8 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 190.404 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 213.2525 | 183.8236
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1809.0061 | 1559.3632
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1809.0061 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2503.3165 | 2157.8588
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
49 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5984 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-49 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 50; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 50; 65 2.3: 2-50; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 207; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-50; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1750.954 | 1509.3224
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1750.954 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2445.2644 | 2107.8179
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
50 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5613 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-50 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 51; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 51; 65 2.3: 2-51; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 208; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-51; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1750.954 | 1509.3224
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1750.954 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2445.2644 | 2107.8179
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
51 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5613 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-51 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 52; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 52; 65 2.3: 2-52; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 209; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-52; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 15.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 63.84 |  |  | 27.135 |  |  | 36.705 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 647.1091 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 724.7622 | 624.7451
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 5 |  | 20.25 | [5 empty] | 20.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1826.55 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2045.736 | 1763.4244
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 2.2 |  |  | 14.6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 102.2 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 114.464 | 98.668
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 826.56 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 925.7472 | 797.9941
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 4547.6549 | 3920.0785
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 52.5 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2603.664 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 4547.6549 |  |  | + | 2603.664 |  |  |  | = | 7151.3189 | 6164.4369
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 3 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 6885 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 6885 | Kcal/h
52 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.5662 |  | m |  | 4.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-52 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 3 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 5.1 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 8005.814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 53; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 53; 65 2.3: 2-53; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 210; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-53; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 290.8844 | 250.7424
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 260.3524 | 224.4238
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 581.913 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 622.6469 | 536.7216
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1995.1943 | 1719.8575
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1995.1943 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2828.3668 | 2438.0522
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2700 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2700 | Kcal/h
53 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.806 |  | m |  | 1.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-53 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 2 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 3139.5349 | Watt/h
2 | 15 1.2: 54; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 54; 65 2.3: 2-54; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 211; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-54; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 290.8844 | 250.7424
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 260.3524 | 224.4238
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 581.913 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 622.6469 | 536.7216
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1995.1943 | 1719.8575
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1995.1943 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2828.3668 | 2438.0522
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2700 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2700 | Kcal/h
54 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.806 |  | m |  | 1.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-54 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 2 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 3139.5349 | Watt/h
2 | 15 1.2: 55; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 55; 65 2.3: 2-55; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 212; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-55; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 19.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 80.64 |  |  | 35.235 |  |  | 45.405 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 800.4901 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 816.5 | 703.823
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 7 |  | 28.35 | [5 empty] | 28.35 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 2557.17 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 2608.3134 | 2248.3662
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 633.4475 | 546.0318
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 40.32 |  |  | 2.2 |  |  | 38.12 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 266.84 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 272.1768 | 234.6164
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 1180.8 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 1204.416 | 1038.2066
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 5572.5529 | 4803.5406
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 69.3 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2864.0304 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 5572.5529 |  |  | + | 2864.0304 |  |  |  | = | 8436.5833 | 7272.3348
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 4 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 8100 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 8100 | Kcal/h
55 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 5.3869 |  | m |  | 5.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-55 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 4 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 9418.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 56; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 56; 65 2.3: 2-56; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 213; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-56; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 572.0976 | 493.1481
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1594.6188 | 1374.5614
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1594.6188 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2288.9292 | 1973.057
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
56 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4615 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-56 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 57; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 57; 65 2.3: 2-57; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 214; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-57; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 572.0976 | 493.1481
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1594.6188 | 1374.5614
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1594.6188 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2288.9292 | 1973.057
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
57 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4615 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-57 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 58; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 58; 65 2.3: 2-58; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 215; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-58; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 21.84 |  |  | 8.1 |  |  | 13.74 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 242.2362 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 247.0809 | 212.9838
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 572.0976 | 493.1481
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1886.2821 | 1625.9752
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1886.2821 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2580.5925 | 2224.4708
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
58 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.6478 |  | m |  | 1.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-58 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 59; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 59; 65 2.3: 2-59; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 216; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-59; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 21.84 |  |  | 8.1 |  |  | 13.74 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 242.2362 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 247.0809 | 212.9838
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 572.0976 | 493.1481
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1886.2821 | 1625.9752
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1886.2821 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2580.5925 | 2224.4708
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
59 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.6478 |  | m |  | 1.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-59 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 60; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 60; 65 2.3: 2-60; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 217; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-60; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 572.0976 | 493.1481
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1594.6188 | 1374.5614
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1594.6188 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2288.9292 | 1973.057
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
60 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4615 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-60 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 61; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 61; 65 2.3: 2-61; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 218; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-61; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 19.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 80.64 |  |  | 35.235 |  |  | 45.405 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 800.4901 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 896.549 | 772.8252
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 7 |  | 28.35 | [5 empty] | 28.35 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 2557.17 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2864.0304 | 2468.7942
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 40.32 |  |  | 2.2 |  |  | 38.12 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 266.84 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 298.8608 | 257.618
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 1180.8 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1322.496 | 1139.9916
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 6118.8816 | 5274.4759
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 69.3 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2864.0304 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 6118.8816 |  |  | + | 2864.0304 |  |  |  | = | 8982.912 | 7743.2702
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 4 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 8100 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 8100 | Kcal/h
61 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 5.7358 |  | m |  | 5.8 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-61 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 4 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 9418.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 62; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 62; 65 2.3: 2-62; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 219; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-62; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 304.4772 | 262.4593
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 272.5184 | 234.9109
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 581.913 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 651.7426 | 561.8021
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2088.4277 | 1800.2247
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2088.4277 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2921.6002 | 2518.4194
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2700 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2700 | Kcal/h
62 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.8655 |  | m |  | 1.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-62 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 2 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 3139.5349 | Watt/h
2 | 15 1.2: 63; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 63; 65 2.3: 2-63; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 220; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-63; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 304.4772 | 262.4593
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 272.5184 | 234.9109
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 581.913 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 651.7426 | 561.8021
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 2088.4277 | 1800.2247
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 2088.4277 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2921.6002 | 2518.4194
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2700 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2700 | Kcal/h
63 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.8655 |  | m |  | 1.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-63 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 2 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 3139.5349 | Watt/h
3 | 15 1.2: 64; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 64; 65 2.3: 3-64; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 301; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-64; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 17; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 71.4 |  |  | 27.135 |  |  | 44.265 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 780.3919 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 874.039 | 753.4216
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 5 |  | 20.25 | [5 empty] | 20.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1826.55 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2045.736 | 1763.4244
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 521.356 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 583.9187 | 503.3379
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 2.2 |  |  | 14.6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 102.2 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 114.464 | 98.668
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 295.68 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 331.1616 | 285.4613
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 4686.2647 | 4039.5602
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 52.5 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2603.664 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 4686.2647 |  |  | + | 2603.664 |  |  |  | = | 7289.9287 | 6283.9186
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 3 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 6885 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 6885 | Kcal/h
64 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.6548 |  | m |  | 4.7 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-64 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 3 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 5.1 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 8005.814 | Watt/h
3 | 15 1.2: 65; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 65; 65 2.3: 3-65; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 302; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-65; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 224.7168 | 193.7059
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1370.1428 | 1181.0631
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1370.1428 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2064.4532 | 1779.5587
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
65 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3182 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-65 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
3 | 15 1.2: 66; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 66; 65 2.3: 3-66; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 303; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-66; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 224.7168 | 193.7059
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1370.1428 | 1181.0631
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1370.1428 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2064.4532 | 1779.5587
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
66 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3182 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-66 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
3 | 15 1.2: 67; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 67; 65 2.3: 3-67; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 204; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-67; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 10.8 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 190.404 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 213.2525 | 183.8236
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 224.7168 | 193.7059
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1428.1949 | 1231.104
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1428.1949 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2122.5053 | 1829.5996
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
67 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3553 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-67 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
3 | 15 1.2: 68; 25 1.5: YÖNETİCİ; 60 2.2: 68; 65 2.3: 3-68; 70-75 2.4: SALON |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 305; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-68; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 10.8 |  |  | 6 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 105.78 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 118.4736 | 102.1242
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 10.8 | [5 empty] | 10.8 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 974.16 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 1091.0592 | 940.493
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 31.5 |  |  | 16.74 |  |  | 14.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 103.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 115.7184 | 99.7493
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.65; 90-95 2.7: 3.6 | 1 |  | 16.74 | [5 empty] | 16.74 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 281.232 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 314.9798 | 271.5126
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 6.4 | 1 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 7.5; 90-95 2.7: 6.4 | 1 |  | 48 | [5 empty] | 48 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1662.8886 | 1433.41
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 13.4 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 553.7952 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1662.8886 |  |  | + | 553.7952 |  |  |  | = | 2216.6838 | 1910.7815
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 2 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2700 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 4725 | Kcal/h
68 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4154 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 1 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2025 |  |  | Kcal / h
3-68 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 2 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 3.5 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 5494.186 | Watt/h
3 | 15 1.2: 69; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 69; 65 2.3: 3-69; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 306; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-69; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4.5; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 18.9 |  |  | 8.1 |  |  | 10.8 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 190.404 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 213.2525 | 183.8236
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 224.7168 | 193.7059
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1428.1949 | 1231.104
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1428.1949 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2122.5053 | 1829.5996
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
69 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3553 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-69 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
3 | 15 1.2: 70; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 70; 65 2.3: 3-70; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 307; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-70; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 224.7168 | 193.7059
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1370.1428 | 1181.0631
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1370.1428 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2064.4532 | 1779.5587
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
70 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.3182 |  | m |  | 1.4 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-70 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
3 | 15 1.2: 71; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 71; 65 2.3: 3-71; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | -19 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 308; 45-50 2: ←; 55 2.1: 3-71; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 155.2004 | 133.7828
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 20.23 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 22.6576 | 19.5309
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 107.8784 | 92.9912
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 41 |  |  | 560.88 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 628.1856 | 541.496
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1773.6116 | 1528.8532
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1773.6116 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2467.922 | 2127.3488
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
71 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.5758 |  | m |  | 1.6 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
3-71 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
2 | 15 1.2: 72; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 72; 65 2.3: 2-72; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYBATI |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 309; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-72; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYBATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 18; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 75.6 |  |  | 27.135 |  |  | 48.465 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 854.438 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 956.9705 | 824.9086
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 5 |  | 20.25 | [5 empty] | 20.25 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 1826.55 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2045.736 | 1763.4244
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.7; 90-95 2.7: 3.4 | 1 |  | 5.78 | [5 empty] | 5.78 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 521.356 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 583.9187 | 503.3379
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 4; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 16.8 |  |  | 2.2 |  |  | 14.6 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 102.2 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 114.464 | 98.668
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 295.68 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 331.1616 | 285.4613
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 44.8 | [5 empty] | 44.8 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 4769.1963 | 4111.0472
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 52.5 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2603.664 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 4769.1963 |  |  | + | 2603.664 |  |  |  | = | 7372.8603 | 6355.4055
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 3 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 6885 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 6885 | Kcal/h
72 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.7077 |  | m |  | 4.8 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-72 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 3 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 5.1 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 8005.814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 73; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 73; 65 2.3: 2-73; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 310; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-73; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 290.8844 | 250.7424
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 260.3524 | 224.4238
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1372.5474 | 1183.1359
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1372.5474 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2205.7199 | 1901.3306
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
73 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4084 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-73 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 74; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 74; 65 2.3: 2-74; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | BATI |  |  |  |  | 0 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 311; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-74; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: BATI; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 290.8844 | 250.7424
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 781.7634 | 673.8801
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 260.3524 | 224.4238
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 39.5472 | 34.0897
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 1.07 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1372.5474 | 1183.1359
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1372.5474 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2205.7199 | 1901.3306
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
74 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4084 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-74 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 75; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 75; 65 2.3: 2-75; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 312; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-75; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 19.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 80.64 |  |  | 35.235 |  |  | 45.405 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 800.4901 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 816.5 | 703.823
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 7 |  | 28.35 | [5 empty] | 28.35 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 2557.17 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 2608.3134 | 2248.3662
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 633.4475 | 546.0318
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 40.32 |  |  | 2.2 |  |  | 38.12 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 266.84 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 272.1768 | 234.6164
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 422.4 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 430.848 | 371.391
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 4798.9849 | 4136.725
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 69.3 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2864.0304 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 4798.9849 |  |  | + | 2864.0304 |  |  |  | = | 7663.0153 | 6605.5192
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 4 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 8100 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 8100 | Kcal/h
75 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 4.893 |  | m |  | 4.9 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-75 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 4 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 9418.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 76; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 76; 65 2.3: 2-76; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 313; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-76; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 204.6528 | 176.4107
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1227.174 | 1057.824
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1227.174 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1921.4844 | 1656.3196
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
76 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2269 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-76 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
2 | 15 1.2: 77; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 77; 65 2.3: 2-77; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 314; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-77; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 204.6528 | 176.4107
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1227.174 | 1057.824
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1227.174 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1921.4844 | 1656.3196
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
77 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2269 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-77 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 78; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 78; 65 2.3: 2-78; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 315; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-78; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 21.84 |  |  | 8.1 |  |  | 13.74 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 242.2362 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 247.0809 | 212.9838
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 204.6528 | 176.4107
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1518.8373 | 1309.2378
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1518.8373 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2213.1477 | 1907.7333
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
78 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4131 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-78 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 79; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 79; 65 2.3: 2-79; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 316; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-79; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 21.84 |  |  | 8.1 |  |  | 13.74 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 242.2362 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 247.0809 | 212.9838
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 10; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 42 |  |  | 2.2 |  |  | 39.8 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 278.6 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 284.172 | 244.9563
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 204.6528 | 176.4107
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1518.8373 | 1309.2378
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1518.8373 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 2213.1477 | 1907.7333
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4701 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.7 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2295 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2295 | Kcal/h
79 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4131 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-79 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.7 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2668.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 80; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 80; 65 2.3: 2-80; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | GÜNEY |  |  |  |  | -5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 317; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-80; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: GÜNEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 8.1 |  |  | 7.86 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 138.5718 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 141.3432 | 121.8379
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 745.2324 | 642.3903
DIŞ KAPI | 30 1.6: DK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 3.5 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 15.96 |  |  | 2.2 |  |  | 13.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 96.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 98.2464 | 84.6884
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 37.6992 | 32.4967
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 200.64 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 204.6528 | 176.4107
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 30.4 | [5 empty] | 30.4 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | -5 |  | 1.02 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1227.174 | 1057.824
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 694.3104 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1227.174 |  |  | + | 694.3104 |  |  |  | = | 1921.4844 | 1656.3196
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.6 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2160 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2160 | Kcal/h
80 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.2269 |  | m |  | 1.3 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-80 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2511.6279 | Watt/h
2 | 15 1.2: 81; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 81; 65 2.3: 2-81; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 0
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEYDOĞU |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 318; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-81; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEYDOĞU; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 19.2; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 80.64 |  |  | 35.235 |  |  | 45.405 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 800.4901 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 896.549 | 772.8252
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 7 |  | 28.35 | [5 empty] | 28.35 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 2557.17 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 2864.0304 | 2468.7942
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 2.55; 90-95 2.7: 2.7 | 1 |  | 6.885 | [5 empty] | 6.885 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 621.027 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 695.5502 | 599.5643
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 9.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 40.32 |  |  | 2.2 |  |  | 38.12 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 266.84 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 298.8608 | 257.618
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.3 |  |  |  | 22 |  |  | 422.4 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 473.088 | 407.8019
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8; 90-95 2.7: 8 | 1 |  | 64 | [5 empty] | 64 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 5269.4736 | 4542.2863
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 69.3 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 2864.0304 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 5269.4736 |  |  | + | 2864.0304 |  |  |  | = | 8133.504 | 7011.0805
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 4 |  | ad. |  | 1.5 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 8100 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 8100 | Kcal/h
81 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 5.1934 |  | m |  | 5.2 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-81 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 4 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 6 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 9418.6047 | Watt/h
2 | 15 1.2: 82; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 82; 65 2.3: 2-82; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 319; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-82; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 304.4772 | 262.4593
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 272.5184 | 234.9109
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1436.6852 | 1238.4226
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1436.6852 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2269.8576 | 1956.6173
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
82 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4493 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-82 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
2 | 15 1.2: 83; 25 1.5: Nolu mekan; 60 2.2: 83; 65 2.3: 2-83; 70-75 2.4: ODA |  |  |  | 22 |  |  | 0C |  | Dış hava sıcaklığı | [6 empty] | -19 |  | Alt mekan sıcaklığı | [7 empty] | 22 |  |  | Üst mekan sıcaklığı |  |  |  | 22
Mekan benzerliği aşagıdadır | 70-75 2.4: Yükseklik zammı |  |  | 0 |  | Mekanın yönü | [6 empty] | KUZEY |  |  |  |  | 5 |  | Oda durum katsayısı (a) | [8 empty] | 2
| 15 1.2: 320; 45-50 2: ←; 55 2.1: 2-83; 70-75 2.4: Alan Hesabı | [8 empty] | Konveksiyon ısı kaybı hesabı | [13 empty] | Zamlar ( % ) | [7 empty] | Zamlı Konveksiyon ISI KAYBI ( Q İ )
| 90-95 2.7: Derinlik |  |  | Mevcut |  |  | Çıkarılan |  |  | Hesaba |  |  | Isı Geçirme |  |  |  | Sıcaklık |  |  | ISI KAYBI ( Q 0 ) |  |  |  | Bileşik |  | Yükseklik |  | Yön |  | Toplam
Bina Yükseklik | 30 1.6: Tanımlar; 70-75 2.4: Genişlik; 90-95 2.7: Yükseklik | Adet |  | Alan |  |  | Alan |  |  | Giren Alan |  |  | Katsayısı |  |  |  | Farkı | [14 empty] | MKSI | MKS
27 | 30 1.6: Tanı; 40 1.9: Yön; 55 2.1: Kalın.; 70-75 2.4: m; 90-95 2.7: m | n |  | m2 |  |  | m2 |  |  | m2 |  |  | W / m2hK |  |  |  | 0C |  |  | watt / h | [11 empty] | watt / h | Kcal / h
DIŞ DUVAR | 30 1.6: DD; 40 1.9: KUZEY; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 5.6; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 23.52 |  |  | 8.1 |  |  | 15.42 |  |  | 0.43 |  |  |  | 41 |  |  | 271.8546 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 304.4772 | 262.4593
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1.5; 90-95 2.7: 2.7 | 2 |  | 8.1 | [5 empty] | 8.1 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 730.62 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 818.2944 | 705.3698
DIŞ PENCERE | 30 1.6: CCP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 2.2 |  |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 0; 90-95 2.7: 0 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
İÇDUVAR | 30 1.6: İD; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 8.8; 90-95 2.7: 4.2 | 1 |  | 36.96 |  |  | 2.2 |  |  | 34.76 |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 243.32 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 272.5184 | 234.9109
İÇ KAPI+PENC. | 30 1.6: İKP; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 1; 90-95 2.7: 2.2 | 1 |  | 2.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 2.4 |  |  |  | 7 |  |  | 36.96 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 41.3952 | 35.6827
TAVAN | 30 1.6: TD; 40 1.9: JJ; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
DÖŞEME | 30 1.6: D; 40 1.9: KK; 55 2.1: ğ; 70-75 2.4: 3.8; 90-95 2.7: 8.3 | 1 |  | 31.54 | [5 empty] | 31.54 |  |  | 0.45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 5 |  | 1.12 |  | 0 | 0
Hava sızıntı ( Enfiltrasyon ) ısı kaybı | 90-95 2.7: Q s = a x R x H x Z x Lx Dt xE | [8 empty] | formülünden | [13 empty] | S zamlı ısı kaybı = | [7 empty] | 1436.6852 | 1238.4226
Q s = | 20 1.4: 2; 30 1.6: x; 35 1.7: 0.7; 45-50 2: x; 55 2.1: 0.48; 65 2.3: x; 80 2.5: 1.2; 90-95 2.7: x; 100 2.8: 16.8 |  | x | 41 |  | x | 1.5 | = | 833.1725 |  |  | watt / h |  |  |  | Q h= Qi + Qs | [5 empty] | = | 1436.6852 |  |  | + | 833.1725 |  |  |  | = | 2269.8576 | 1956.6173
RADYATÖR SEÇİM HESABI | 70-75 2.4: TS 825 - TS 2164 - DIN 4702 | [8 empty] | ÇALIŞMA REJİMİ ( 90-70 ) 0C uygundur | [21 empty] | KAZAN ISI YÜKÜ
Sr | 15 1.2: Radyatör Tipi; 45-50 2: Radyatör verdisi; 100 2.8: Teorik Boy |  |  |  | Seçilen Boy | [6 empty] | 1 |  | ad. |  | 1.8 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 2430 |  |  | Kcal / h |  |  |  |  | 2430 | Kcal/h
83 | 15 1.2: PKKP/; 30 1.6: 600; 45-50 2: 1350; 70-75 2.4: Kcal / hm; 100 2.8: 1.4493 |  | m |  | 1.5 |  |  | m |  |  |  | 0 |  | ad. |  | 0 |  | / PKKP/ |  |  | 600 |  | = | 0 |  |  | Kcal / h
2-83 | 15 1.2: Nolu mekanda; 45-50 2: PKKP/; 65 2.3: 600; 85 2.6: Panel radyatörden |  |  |  |  | 1 |  |  | grup kullanılacaktır. Toplam grup boyu | [14 empty] | 1.8 |  |  | metre dir. |  |  |  |  | 2825.5814 | Watt/h
Note on A184: kaçıncı kat
Note on A188: metre olarak
Note on A195: iç kapı-pencereli olan
Note on A206: kaçıncı kat
Note on A210: metre olarak
Note on A217: iç kapı-pencereli olan
Note on A228: kaçıncı kat
Note on A232: metre olarak
Note on A239: iç kapı-pencereli olan
Note on A250: kaçıncı kat
Note on A254: metre olarak
Note on A261: iç kapı-pencereli olan
Note on A272: kaçıncı kat
Note on A276: metre olarak
Note on A283: iç kapı-pencereli olan
Note on A294: kaçıncı kat
Note on A298: metre olarak
Note on A305: iç kapı-pencereli olan
Note on A316: kaçıncı kat
Note on A320: metre olarak
Note on A327: iç kapı-pencereli olan
Note on A338: kaçıncı kat
Note on A342: metre olarak
Note on A349: iç kapı-pencereli olan
Note on A360: kaçıncı kat
Note on A364: metre olarak
Note on A371: iç kapı-pencereli olan
Note on A382: kaçıncı kat
Note on A386: metre olarak
Note on A393: iç kapı-pencereli olan
Note on A404: kaçıncı kat
Note on A408: metre olarak
Note on A415: iç kapı-pencereli olan
Note on A426: kaçıncı kat
Note on A430: metre olarak
Note on A437: iç kapı-pencereli olan
Note on A448: kaçıncı kat
Note on A452: metre olarak
Note on A459: iç kapı-pencereli olan
Note on A470: kaçıncı kat
Note on A474: metre olarak
Note on A481: iç kapı-pencereli olan
Note on A492: kaçıncı kat
Note on A496: metre olarak
Note on A503: iç kapı-pencereli olan
Note on A514: kaçıncı kat
Note on A518: metre olarak
Note on A525: iç kapı-pencereli olan
Note on A536: kaçıncı kat
Note on A540: metre olarak
Note on A547: iç kapı-pencereli olan
Note on A558: kaçıncı kat
Note on A562: metre olarak
Note on A569: iç kapı-pencereli olan
Note on A580: kaçıncı kat
Note on A584: metre olarak
Note on A591: iç kapı-pencereli olan
Note on A602: kaçıncı kat
Note on A606: metre olarak
Note on A613: iç kapı-pencereli olan
Note on A624: kaçıncı kat
Note on A628: metre olarak
Note on A635: iç kapı-pencereli olan
Note on A646: kaçıncı kat
Note on A650: metre olarak
Note on A657: iç kapı-pencereli olan
Note on A668: kaçıncı kat
Note on A672: metre olarak
Note on A679: iç kapı-pencereli olan
Note on A690: kaçıncı kat
Note on A694: metre olarak
Note on A701: iç kapı-pencereli olan
Note on A712: kaçıncı kat
Note on A716: metre olarak
Note on A723: iç kapı-pencereli olan
Note on A734: kaçıncı kat
Note on A738: metre olarak
Note on A745: iç kapı-pencereli olan
Note on A756: kaçıncı kat
Note on A760: metre olarak
Note on A767: iç kapı-pencereli olan
Note on A778: kaçıncı kat
Note on A782: metre olarak
Note on A789: iç kapı-pencereli olan
Note on A800: kaçıncı kat
Note on A804: metre olarak
Note on A811: iç kapı-pencereli olan
Note on A822: kaçıncı kat
Note on A826: metre olarak
Note on A833: iç kapı-pencereli olan
Note on A844: kaçıncı kat
Note on A848: metre olarak
Note on A855: iç kapı-pencereli olan
Note on A866: kaçıncı kat
Note on A870: metre olarak
Note on A877: iç kapı-pencereli olan
Note on A888: kaçıncı kat
Note on A892: metre olarak
Note on A899: iç kapı-pencereli olan
Note on A910: kaçıncı kat
Note on A914: metre olarak
Note on A921: iç kapı-pencereli olan
Note on A932: kaçıncı kat
Note on A936: metre olarak
Note on A943: iç kapı-pencereli olan
Note on A954: kaçıncı kat
Note on A958: metre olarak
Note on A965: iç kapı-pencereli olan
Note on A976: kaçıncı kat
Note on A980: metre olarak
Note on A987: iç kapı-pencereli olan
Note on A998: kaçıncı kat
Note on A1002: metre olarak
Note on A1009: iç kapı-pencereli olan
Note on A1020: kaçıncı kat
Note on A1024: metre olarak
Note on A1031: iç kapı-pencereli olan
Note on A1042: kaçıncı kat
Note on A1046: metre olarak
Note on A1053: iç kapı-pencereli olan
Note on A1064: kaçıncı kat
Note on A1068: metre olarak
Note on A1075: iç kapı-pencereli olan
Note on A1086: kaçıncı kat
Note on A1090: metre olarak
Note on A1097: iç kapı-pencereli olan
Note on A1108: kaçıncı kat
Note on A1112: metre olarak
Note on A1119: iç kapı-pencereli olan
Note on A1130: kaçıncı kat
Note on A1134: metre olarak
Note on A1141: iç kapı-pencereli olan
Note on A1152: kaçıncı kat
Note on A1156: metre olarak
Note on A1163: iç kapı-pencereli olan
Note on A1174: kaçıncı kat
Note on A1178: metre olarak
Note on A1185: iç kapı-pencereli olan
Note on A1196: kaçıncı kat
Note on A1200: metre olarak
Note on A1207: iç kapı-pencereli olan
Note on A1218: kaçıncı kat
Note on A1222: metre olarak
Note on A1229: iç kapı-pencereli olan
Note on A1240: kaçıncı kat
Note on A1244: metre olarak
Note on A1251: iç kapı-pencereli olan
Note on A1262: kaçıncı kat
Note on A1266: metre olarak
Note on A1273: iç kapı-pencereli olan
Note on A1284: kaçıncı kat
Note on A1288: metre olarak
Note on A1295: iç kapı-pencereli olan
Note on C184: birim no
Note on D200: oda durum katsayısı tüm bina için aynıdır
Note on G186: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G200: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G208: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G230: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G252: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G266: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G274: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G296: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G318: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G332: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G340: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G362: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G384: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G398: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G406: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G428: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G450: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G464: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G472: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G494: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G516: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G530: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G538: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G560: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G582: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G596: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G604: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G626: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G648: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G662: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G670: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G692: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G714: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G728: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G736: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G758: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G780: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G794: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G802: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G824: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G846: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G860: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G868: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G890: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G912: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G926: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G934: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G956: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G978: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G992: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G1000: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1022: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1044: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1058: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G1066: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1088: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1110: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1124: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G1132: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1154: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1176: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1190: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G1198: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1220: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1242: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1256: normal boyutlu kapı ve pencereli oda 0,9
Note on G1264: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on G1286: yükseklik zammı da aynı olmalıdır
Note on J200: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J266: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J332: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J398: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J464: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J530: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J596: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J662: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J728: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J794: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J860: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J926: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J992: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J1058: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J1124: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J1190: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on J1256: tüm bina için aynı değerdir (H) rüzgar ve mahfuzluğa göre seç
Note on M195: iç kapı-pencereli olan
Note on M217: iç kapı-pencereli olan
Note on M239: iç kapı-pencereli olan
Note on M261: iç kapı-pencereli olan
Note on M283: iç kapı-pencereli olan
Note on M305: iç kapı-pencereli olan
Note on M327: iç kapı-pencereli olan
Note on M349: iç kapı-pencereli olan
Note on M371: iç kapı-pencereli olan
Note on M393: iç kapı-pencereli olan
Note on M415: iç kapı-pencereli olan
Note on M437: iç kapı-pencereli olan
Note on M459: iç kapı-pencereli olan
Note on M481: iç kapı-pencereli olan
Note on M503: iç kapı-pencereli olan
Note on M525: iç kapı-pencereli olan
Note on M547: iç kapı-pencereli olan
Note on M569: iç kapı-pencereli olan
Note on M591: iç kapı-pencereli olan
Note on M613: iç kapı-pencereli olan
Note on M635: iç kapı-pencereli olan
Note on M657: iç kapı-pencereli olan
Note on M679: iç kapı-pencereli olan
Note on M701: iç kapı-pencereli olan
Note on M723: iç kapı-pencereli olan
Note on M745: iç kapı-pencereli olan
Note on M767: iç kapı-pencereli olan
Note on M789: iç kapı-pencereli olan
Note on M811: iç kapı-pencereli olan
Note on M833: iç kapı-pencereli olan
Note on M855: iç kapı-pencereli olan
Note on M877: iç kapı-pencereli olan
Note on M899: iç kapı-pencereli olan
Note on M921: iç kapı-pencereli olan
Note on M943: iç kapı-pencereli olan
Note on M965: iç kapı-pencereli olan
Note on M987: iç kapı-pencereli olan
Note on M1009: iç kapı-pencereli olan
Note on M1031: iç kapı-pencereli olan
Note on M1053: iç kapı-pencereli olan
Note on M1075: iç kapı-pencereli olan
Note on M1097: iç kapı-pencereli olan
Note on M1119: iç kapı-pencereli olan
Note on M1141: iç kapı-pencereli olan
Note on M1163: iç kapı-pencereli olan
Note on M1185: iç kapı-pencereli olan
Note on M1207: iç kapı-pencereli olan
Note on M1229: iç kapı-pencereli olan
Note on M1251: iç kapı-pencereli olan
Note on M1273: iç kapı-pencereli olan
Note on M1295: iç kapı-pencereli olan
Note on N200: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2 :Ze
Note on N222: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N244: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N266: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N288: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N310: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N332: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N354: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N376: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N398: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N420: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N442: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N464: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N486: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N508: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N530: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N552: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N574: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N596: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N618: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N640: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N662: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N684: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N706: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N728: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N750: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N772: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N794: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N816: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N838: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N860: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N882: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N904: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N926: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N948: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N970: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N992: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1014: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1036: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1058: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1080: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1102: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1124: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1146: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1168: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1190: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1212: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1234: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1256: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1278: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on N1300: mahalde tek yönde pencereyse 1 iki yönde 1,2
Note on Q200: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q266: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q332: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q398: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q464: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q530: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q596: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q662: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q728: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q794: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q860: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q926: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q992: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q1058: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q1124: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q1190: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on Q1256: dış pencere ve dış kapı için fuga uzunluğu mimariden yada formülle
Note on U185: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U200: sıcaklık farkı
Note on U207: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U229: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U251: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U273: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U295: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U317: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U339: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U361: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U383: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U405: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U427: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U449: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U471: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U493: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U515: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U537: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U559: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U581: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U603: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U625: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U647: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U669: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U691: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U713: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U735: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U757: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U779: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U801: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U823: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U845: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U867: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U889: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U911: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U933: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U955: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U977: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U999: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1021: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1043: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1065: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1087: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1109: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1131: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1153: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1175: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1197: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1219: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1241: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1263: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on U1285: 4 metreden yüksek katta 4 ten sonraki metre başına %5 + kat zammı yapılabilir. Ayrıca 8 m den yüksek katlı yapıda mahal iç sıcaklıları 1-4 C artırılabilir.
Note on X200: bina durum katsayısı yüksekliğine göre
Note on Z199: Bina 10 metreden yüksek bina ise tablodan değiştir
Note on AD188: yalıtım projesinden
Note on AD254: yalıtım projesinden
Note on AD320: yalıtım projesinden
Note on AD386: yalıtım projesinden
Note on AD452: yalıtım projesinden
Note on AD518: yalıtım projesinden
Note on AD584: yalıtım projesinden
Note on AD650: yalıtım projesinden
Note on AD716: yalıtım projesinden
Note on AD782: yalıtım projesinden
Note on AD848: yalıtım projesinden
Note on AD914: yalıtım projesinden
Note on AD980: yalıtım projesinden
Note on AD1046: yalıtım projesinden
Note on AD1112: yalıtım projesinden
Note on AD1178: yalıtım projesinden
Note on AD1244: yalıtım projesinden
Note on AO190: konut sürekli işletme olup Zd=7 dir.
Note on AT185: tüm bina için aynı olup genelde 2 tercih et
Note on BF184: çıktıları alırken dolguları iptal et ve boş sayfaların çıktılarını alma
Note on BF185: HESAP TABLOSUNU SAYFA OLARAK BİR ÖNCEKİ SAYFADAN KOPYALA YAPIŞTIR
Note on BF186: bu sütunda kırmızı dolgu varsa petek metrajı yanlış

## R01
RADYATÖR VE TEFERRUATI HESABI CETVELİ | [16 empty] | Sayfa No |  | 1
RADYATÖR TİPİ PKKP DİR. |  |  |  |  | RADTATÖRLERİN | [9 empty] | TEFERRUAT
NO | ADI | Sıcaklığı | Radyatör No | Hesap edilen ısı kaybı Kcal/h | Birim Verimi | Yüzey | Verimi Kcal | Cinsi | [5 empty] | Gurup | Konsol | Kelepçe | Musluk |  | Rakor
[8 empty] | PKKP 400 | PKKP 500 | PKKP 600 | PKKP 900 | PKKP 300 | PKKP 700
|  | Co |  |  | Kcal | m2 | [10 empty] | 1/2 | 1/4
[5 empty] | m2 h |  | h | metre
Z-1 | SALON | 22 | 1 | 19440 | 1350 | 390 | 19440 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | -
Z-2 | GİRİŞ | 22 | 2 | 2025 | 1350 | 35.72 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-3 | BANYO | 24 | 3 | 1485 | 1350 | 26.625 | 1485 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-4 | DUŞ | 24 | 4 | 270 | 1350 | 1.65 | 270 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-5 | ODA | 22 | 5 | 2295 | 1350 | 23.56 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-6 | ODA | 22 | 6 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-7 | ODA | 22 | 7 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-8 | ODA | 22 | 8 | 2295 | 1350 | 23.56 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-9 | ODA | 22 | 9 | 2295 | 1350 | 23.56 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-10 | ODA | 22 | 10 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-11 | ODA | 22 | 11 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-12 | ODA | 22 | 12 | 2295 | 1350 | 23.56 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-13 | ODA | 22 | 13 | 2295 | 1350 | 24.7 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-14 | ODA | 22 | 14 | 2295 | 1350 | 24.7 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-15 | ODA | 22 | 15 | 4590 | 1350 | 48.36 | 4590 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
Z-16 | ODA | 22 | 16 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-17 | ODA | 22 | 17 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-18 | ODA | 22 | 18 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-19 | ODA | 22 | 19 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-20 | ODA | 22 | 20 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-21 | ODA | 20 | 21 | 4590 | 1350 | 48.36 | 4590 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
Z-22 | ODA | 22 | 22 | 2160 | 1350 | 24.7 | 2160 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-23 | ODA | 22 | 23 | 2160 | 1350 | 24.7 | 2160 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
Z-24 | ANTRE | 15 | 24 | 9450 | 1350 | 346.5 | 9450 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -
1-25 | ODA | 22 | 25 | 4050 | 1350 | 48.36 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
1-26 | ODA | 22 | 26 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-27 | ODA | 22 | 27 | 2025 | 0 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-28 | ODA | 22 | 28 | 4050 | 1350 | 34.875 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
1-29 | ODA | 22 | 29 | 2025 | 1350 | 23.56 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-30 | ODA | 22 | 30 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-31 | ODA | 22 | 31 | 4050 | 1350 | 48.36 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
1-32 | ODA | 22 | 32 | 2025 | 1350 | 24.7 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-33 | ODA | 22 | 33 | 2025 | 1350 | 24.7 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-34 | ODA | 22 | 34 | 4050 | 1350 | 48.36 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
1-35 | ODA | 22 | 35 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-36 | ODA | 22 | 36 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-37 | ODA | 22 | 37 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-38 | ODA | 22 | 38 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-39 | ODA | 22 | 39 | 1890 | 1350 | 23.56 | 1890 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-40 | ODA | 22 | 40 | 4050 | 1350 | 48.36 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
1-41 | ODA | 22 | 41 | 2025 | 1350 | 24.7 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-42 | ODA | 22 | 42 | 2025 | 1350 | 24.7 | 2025 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
1-43 | ANTRE | 15 | 43 | 6210 | 1350 | 346.5 | 6210 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | -
2-44 | ODA | 22 | 44 | 6885 | 1350 | 44.8 | 6885 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -
2-45 | ODA | 22 | 45 | 2295 | 1350 | 30.4 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
2-46 | ODA | 22 | 46 | 2295 | 1350 | 30.4 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
2-47 | ODA | 22 | 47 | 2430 | 1350 | 30.4 | 2430 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
2-48 | SALON | 22 | 48 | 4050 | 1350 | 48 | 4050 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -
2-49 | ODA | 22 | 49 | 2430 | 1350 | 30.4 | 2430 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
2-50 | ODA | 22 | 50 | 2295 | 1350 | 30.4 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -
2-51 | ODA | 22 | 51 | 2295 | 1350 | 30.4 | 2295 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -